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1. Испытание трансформаторного масла и маслоканифольного состава на аппарате электрической прочности АИИ-70 должно производиться в следующем порядке:

1.1.Чистую банку с электродами промыть чистым, сухим маслом. После промывания нельзя касаться руками электродов или внутренней стенки во избежании испытуемого материала.

1.2.  Перед наливанием в банку перемешать пробу испытуемого масла (не встряхивая во избежании образования пузырьков воздуха),слить немного масла, чтобы обмыть края сосуда, в котором содержится проба, и затем трижды ополоскать электроды испытуемым маслом.

1.3.  Налить в банку испытуемое масло на уровень не менее 15 мм выше электродов.

1.4.  Установить банку с маслом в аппарате на стойках, соединенных с высоковольтными выводами.

1.5.  Проверить положение движка регулируемого трансформатора. Движок должен находиться в крайнем левом положении.

1.6.  Дать маслу отстояться в течение 10 минут для того, чтобы из него вышли пузырьки воздуха, после чего включить штепсельную вилку аппарата в сеть. При включении вилки загорается зеленый сигнал, указывающий, что на первичной и вторичной стороне регулировочного трансформатора имеется напряжение.

1.7.  Включить поворотом рычажка автоматический выключатель. При этом зажигается красный сигнал, указывающий, что на аппарате имеется высокое напряжение.

1.8.  Плавно передвигать движок регулировочного трансформатора (с равномерной скоростью 1-2 кВ в секунду) до тех пор, пока не произойдет пробой. При пробое автоматический выключатель должен сработать, разрывая цепь первичной обмотки высоковольтного трансформатора и цепь красной сигнальной лампы. Если пробой произошел при небольшом напряжении и автоматический выключатель не сработал (красный сигнал при этом продолжает гореть), то необходимо немедленно его отключить поворотом рычажка в положении «откл.» Показания вольтметра в момент, предшествующий пробою, указывает величину электрической прочности масла.

1.1.  Перевести движок регулировочного трансформатора в исходное положение (влево до упора). Поднять откидную крышку и помешать чистой сухой стеклянной палочкой масло в банке, чтобы удалить из разрядного промежутка частицы копоти. После отстаивания масла в течение 5 минут испытание повторить. Всего для каждого образца масла следует произвести 6 (шесть) пробоев. За электрическую прочность масла или масло- канифольного состава принимают среднее арифметическое значение пяти последних пробоев (напряжение первого пробоя в расчет не принимается). Определенная электрическая прочность относится к промежутку 2,5 мм.


Необходимо следить, чтобы перед включением вилки в сеть стрелка вольтметра стояла на нуле. Установка стрелки на нуль производится при помощи корректора.

2. Испытание кабельных роликов и рулонов.


Порядок испытания кабельных роликов и рулонов такой же, как и для трансформаторного масла, но в этом случае банка с электродами из аппарата вынимается и к стойкам трансформатора присоединяются два специальных высоковольтных вывода, к которым присоединяются электроды для испытания твердого диэлектрика. Установка выводов производится через отверстия, следует повернуть вверх и в этом положении закрепить при помощи круглых гаек.


Прикрепление внутренних концов выводов к стойкам трансформатора производится при помощи штифтов, ввернутых в стойку сверху.

